## Evaluation
#VALUE!
Name | GTG42 GSUT | Manufacture | TIRATHAI | Rated Power | 65 | MVA | OLTC1 |  | Vector Group |  | YNd11
Serial No. | 6310535 | Fluid Type | Mineral Oil | Rated Voltage | 120 | /11 | kV | 120/11 kV | Number of Winding |  | 2
Device Code | 42BAT10 | Site | SITE2 | Service Type | GSUT |  |  |  | Service Year |  | 5 | [14 empty] | Evaluation Date | 2026-08-02
Condition Health Index
Criteria |  |  | Comissioning Value |  |  | Standard |  | Standard Recommendation | [14 empty] | Test Date |  |  | Test Result |  |  | Score |  |  | Weight | Condition Aging Index
[9 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 |  | DD / | MM / | YYYY | A | B | C | A | B | C |  | Average
Magnetic Core
Core Insulation Resistance (Core-Ground) |  |  | Insulation Resistance > 100 MΩ |  |  | IEEE C57.152-2013 |  |  | < | 10 | 10 | - | 40 | 40 | - | 70 | 70 | - | 100 |  | > | 100 | Test Date DD /: 2026-01-07 | 5 | 0
Core Insulation Resistance (Clamp-Ground) | [8 empty] | < | 10 | 10 | - | 40 | 40 | - | 70 | 70 | - | 100 |  | > | 100 | [11 empty] | U
Core Insulation Resistance (Core-Clamp) | [8 empty] | < | 10 | 10 | - | 40 | 40 | - | 70 | 70 | - | 100 |  | > | 100
High Voltage Winding
Exciting Current |  |  | Normally the outer phases have similar values within 5%. The current on the middle phase can be up to 30% lower |  |  | IEEE C57.152-2013 |  | Abnormal Pattern |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | Normal Pattern |  |  | Test Date DD /: 2026-01-07 | 25 | 0 | U
Single Phase Leakage Impedance |  |  | Impedance measured shall compare within 3% with another phase |  |  | IEEE C57.152-2013 |  |  | > | 3 | 3 | - | 2.7 | 2.7 | - | 2.5 | 2.5 | - | 2 |  | < | 2 | Test Date DD /: 2026-01-07 |  |  | U
3 Phase Short Circuit Impedance |  |  | Three phase equivalent test result should be within 3% of nameplate values |  |  | IEEE C57.152-2013 |  |  | > | 3 | 3 | - | 2.7 | 2.7 | - | 2.5 | 2.5 | - | 2 |  | < | 2 | Test Date DD /: 2026-01-07 |  |  | U
Turn Ratio |  |  | ± 0.5% error from Calculated Ratio |  |  | IEEE C57.152-2013 |  |  | > | 0.5 | [10 empty] | < | 0.5 | Test Date DD /: 2026-01-07 |  |  | U
DC Winding Resistance |  |  | %Max. Error from Previous Test (≤5%) |  |  | IEEE C57.152-2013 |  |  | > | 5 |  |  |  | 5 | - | 4.5 |  |  |  |  | < | 4.5 | Test Date DD /: 2026-01-07 |  |  | U
|  |  | %Max. Error between Phase (≤2%) | [5 empty] | > | 2 |  |  |  | 2 | - | 1.5 |  |  |  |  | < | 1.5
Insulation Power Factor and Capacitance |  |  | % Max. PF at 20 oC (≤ 1.0%) |  |  | IEEE C57.152-2013 |  |  | > | 1 | 1 | - | 0.8 | 0.8 | - | 0.6 | 0.6 | - | 0.5 |  | < | 0.5 | Test Date DD /: 2026-01-07 |  |  | U
|  |  | % Max. Capacitance (≤ 5.0%) | [5 empty] | > | 10 | 10 | - | 8 | 8 | - | 6 | 6 | - | 5 |  | < | 5
Polarization Index (PI) |  |  | PI should be more than 1.25 |  |  | IEEE C57.152-2013 |  |  | < | 1 | 1 | - | 1.1 | 1.1 | - | 1.15 | 1.15 | - | 1.25 |  | > | 1.25 | [11 empty] | U
Low Voltage Winding
DC Winding Resistance |  |  | %Max. Error from Previous Test (≤5%) |  |  | IEEE C57.152-2013 |  |  | > | 5 |  |  |  | 5 | - | 4.5 |  |  |  |  | < | 4.5 | Test Date DD /: 2026-01-07
|  |  | %Max. Error between Phase (≤5%) | [5 empty] | > | 5 |  |  |  | 5 | - | 3 |  |  |  |  | < | 3
Insulation Power Factor and Capacitance |  |  | % Max. PF at 20 oC (≤ 1.0%) |  |  | IEEE C57.152-2013 |  |  | > | 1 | 1 | - | 0.8 | 0.8 | - | 0.6 | 0.6 | - | 0.5 |  | < | 0.5 | Test Date DD /: 2026-01-07
|  |  | % Max. Capacitance (≤ 5.0%) | [5 empty] | > | 10 | 10 | - | 8 | 8 | - | 6 | 6 | - | 5 |  | < | 5
Polarization Index (PI) |  |  | PI should be more than 1.25 |  |  | IEEE C57.152-2013 |  |  | < | 1 | 1 | - | 1.1 | 1.1 | - | 1.15 | 1.15 | - | 1.25 |  | > | 1.25
Tertiary Winding
DC Winding Resistance |  |  | %Max. Error from Previous Test (≤5%) |  |  | IEEE C57.152-2013 |  |  | > | 5 |  |  |  | 5 | - | 4.5 |  |  |  |  | < | 4.5 | Test Date DD /: 2026-01-07
|  |  | %Max. Error between Phase (≤2%) | [5 empty] | > | 2 |  |  |  | 2 | - | 1.5 |  |  |  |  | < | 1.5
Insulation Power Factor and Capacitance |  |  | % Max. PF at 20 oC (≤ 1.0%) |  |  | IEEE C57.152-2013 |  |  | > | 1 | 1 | - | 0.8 | 0.8 | - | 0.6 | 0.6 | - | 0.5 |  | < | 0.5 | Test Date DD /: 2026-01-07
|  |  | % Max. Capacitance (≤ 5.0%) | [5 empty] | > | 10 | 10 | - | 8 | 8 | - | 6 | 6 | - | 5 |  | < | 5
Polarization Index (PI) |  |  | PI should be more than 1.25 |  |  | IEEE C57.152-2013 |  |  | < | 1 | 1 | - | 1.1 | 1.1 | - | 1.15 | 1.15 | - | 1.25 |  | > | 1.25 | Test Date DD /: 2026-01-07
Insulating Oil in Main Tank
Dissolve Gas Analysis (DGA) | [5 empty] | IEEE C57.104-2019 |  | Abnormal | [6 empty] | - |  |  |  |  | Normal |  |  | Test Date DD /: 2025-10-06 | 5 | 0 | U
Dielectrc Breakdown Voltage (kV) |  |  | ASTM D1816 gap 2 mm |  |  | IEEE C57.106-2015 |  |  | < | 40 |  |  |  | 40 | - | 45 |  |  |  |  | > | 45 | [9 empty] | 10 | 0 | U
% Max PF at 25 oC |  |  | ASTM D924 | [5 empty] | > | 0.5 |  |  |  | 0.5 | - | 0.4 |  |  |  |  | < | 0.4 | [11 empty] | U
% Max PF at 100 oC | [8 empty] | > | 5 |  |  |  | 5 | - | 4 |  |  |  |  | < | 4 | [11 empty] | U
Conductivity (pS/m) |  |  | - |  |  | IEC 61620 |  |  | > | 5 |  |  |  | 5 | - | 4 |  |  |  |  | < | 4 | [11 empty] | U
Water Content (ppm) |  |  | ASTM D1533 |  |  | IEEE C57.106-2015 |  |  | > | 35 |  |  |  | 35 | - | 30 |  |  |  |  | < | 30 | [11 empty] | U
Color |  |  | ASTM D1500 | [5 empty] | > | 2.5 |  |  |  | 2.5 | - | 2 |  |  |  |  | < | 2 | [11 empty] | U
Interfatial Tension (IFT) (dynes/cm) |  |  | ASTM D971 | [5 empty] | < | 30 |  |  |  | 30 | - | 33 |  |  |  |  | > | 33 | [11 empty] | U
Acidity (Neutralization number) (mgKOH/g) |  |  | ASTM D974 | [5 empty] | > | 0.2 |  |  |  | 0.2 | - | 0.17 |  |  |  |  | < | 0.17 | [11 empty] | U
Aging Product (IFT/Acidity) |  |  | - |  |  | CIGRE 413 |  |  | < | 300 |  |  |  | 300 | - | 400 |  |  |  |  | > | 400
Sludge (%original wight) |  |  | - |  |  | IEC 60296 |  |  | > | 0.02 |  |  |  | 0.02 | - | 0.018 |  |  |  |  | < | 0.018 | [11 empty] | U
Inhibitor (%) |  |  | - |  |  | IEC 60422 |  |  | < | 0.08 |  |  |  | 0.08 | - | 0.1 |  |  |  |  | > | 0.1 | [11 empty] | U
Corrosive Sulfur |  |  | ASTM D1275 |  |  | IEEE C57.106-2015 |  | 10 | > | 4a |  |  |  | 4a |  | 3a |  |  |  | 8 | < | 3a | [11 empty] | U
Passivator (Irgamet 39) (ppm) |  |  | IEC 60666 |  |  | - |  |  | < | 50 |  |  |  | 50 |  | 70 |  |  |  |  | > | 70 | [11 empty] | U
Furan (2-FAL) (ppb) |  |  | ASTM D5837 |  |  | IEEE C57.106-2015 |  |  | > | 250 |  |  |  | 250 | - | 100 |  |  |  |  | < | 100 | [11 empty] | U
Estimated DP |  |  | Chengdong |  |  | CIGRE 323 |  |  | < | 450 |  |  |  | 450 | - | 700 |  |  |  |  | > | 700 | [11 empty] | U
Moisture in Paper [Cal.] |  |  | SDMayer |  |  | - |  |  | > | 4.8 | 4.8 | - | 4 | 4 | - | 3.7 | 3.7 | - | 2.2 |  | < | 2.2 | [11 empty] | U
Insulating Oil in OLTC
Dielectrc Breakdown |  |  | IEC 60156 |  |  | IEC 60422 |  |  | < | 40 |  |  |  | 40 | - | 45 |  |  |  |  | > | 45 | Test Date DD /: 2025-10-06; Test Result A: 49.1; Test Result B: -; Test Result C: 49.1 | 20 | 0 | U
Water Content |  |  | ASTM D1533 |  |  | IEEE C57.106-2015 |  |  | > | 40 |  |  |  | 40 | - | 35 |  |  |  |  | < | 35 | Test Result A: 14.1; Test Result B: -; Test Result C: 14.1 |  |  | U
DGA Result | [5 empty] | IEEE C57.104-2019 |  | Abnormal | [6 empty] | - |  |  |  |  | Normal |  |  | Test Result A: Normal |  |  | U
Surge Arrester
Leakage Current (Increment from Initial %) | [8 empty] | > | 50 |  |  |  | 50 | - | 20 |  |  |  |  | < | 20 | Test Result A: 0; Test Result B: 0; Test Result C: 0 | 5 | 0 | U
Watt Loss (Increment from Initial %) | [8 empty] | > | 50 |  |  |  | 50 | - | 20 |  |  |  |  | < | 20 | Test Result A: 0; Test Result B: 0; Test Result C: 0 |  |  | U
Insulation Resistance (Remaining from Initial %) | [8 empty] | > | 100 | [10 empty] | > | 100 | Test Result A: 123000000; Test Result B: 142000000; Test Result C: - |  |  | U
Bushing |  |  | Type: |  |  | Brand:
HV % PF @ 20 oC (C1) (Error from Nameplate) |  |  | OIP |  |  | TRENCH |  |  | > | - |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | < | - | Test Result A: 5.6957; Test Result B: 6.1739; Test Result C: 3.125 | 25 | 0 | U
HV % Capacitance (C1) (Error from Nameplate) |  |  | OIP |  |  | TRENCH |  |  | > | 5 |  |  |  | 5 | - | 3 |  |  |  |  | < | 3 | Test Result A: 0.83832; Test Result B: 1.506; Test Result C: 1.25 |  |  | U
LV % PF @ 20 oC (C1) (Error from Nameplate) | [8 empty] | > | - |  |  |  | - | - | - |  |  |  |  | < | - | bar: Test Date DD / to Score C
LV % Capacitance (C1) (Error from Nameplate) | [8 empty] | > | 5 |  |  |  | 5 | - | 3 |  |  |  |  | < | 3 | bar: Test Date DD / to Score C
OLTC
Transition Resistance (%) | [8 empty] | <= | 5 | [10 empty] | > | 5
Contact Wear (mm/100,000 Operations) | [8 empty] | <= | 1 | [10 empty] | > | 1
Visual Inspection | [7 empty] | Abnormal | [6 empty] | - |  |  |  |  | Normal |  |  | Test Date MM /: 10 /; Test Date YYYY: 1905-07-11; Test Result A: Normal | 5 | 0 | U
Grounding Measurement and Test | [7 empty] | Abnormal | [6 empty] | - |  |  |  |  | Normal |  |  | Test Result A: Normal |  |  | U
Neutral Ground Resistor | [7 empty] | Abnormal | [6 empty] | - |  |  |  |  | Normal |  |  | Test Result A: Normal |  |  | U
Cooling System Inspection | [7 empty] | Abnormal | [6 empty] | - |  |  |  |  | Normal |  |  | Test Date MM /: 10 /; Test Date YYYY: 1905-07-11; Test Result A: Normal |  |  | U
Summary | [31 empty] | 100 | 0
General Health Index
Criteria |  |  | Comissioning Value |  |  |  |  | Standard Recommendation | [14 empty] | Test Date DD /: Test Date; Test Result A: Test Result; Score A: Score | Weight | Geraneral Health Index
[9 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | [11 empty] | Average
Age of Transformer (Year) |  |  | Estimated service age 40 Year | [5 empty] | < | 20 |  |  |  | 20 | - | 40 |  |  |  |  | > | 40 | [9 empty] | 25 | 25 | bar: Test Date DD / to Score C
Number of Through Fault |  |  | - | [5 empty] | < | 5 |  |  |  | 5 | - | 8 |  |  |  |  | > | 8 | [9 empty] | 25 | 25 | bar: Test Date DD / to Score C
Maintenance History |  |  | Preventive maintenance every 3 Year |  |  |  |  | On Schedule | [5 empty] | Overdue 1-3 Year | [5 empty] | Overdue more than 3 Year |  |  | Test Date MM /: -; Score A: 5 | 25 | 125
Load History (%) |  |  | Peak Load | [5 empty] | < | 20 | 20 | - | 39 | 40 | - | 59 | 60 | - | 79 |  | > | 80 | [9 empty] | 25 | 25 | bar: Test Date DD / to Score C
Summary | [31 empty] | 100 | 60
Summary of Probability of Failure (Condition Health + General Health) | [32 empty] | 88
Impact Index
Criteria |  |  | Comissioning Value |  |  |  |  | Standard Recommendation | [14 empty] | Test Date DD /: Test Date; Test Result A: Test Result; Score A: Score | Weight | Impact Index
[9 empty] | 1 |  |  | 2 |  |  | 3 |  |  | 4 |  |  | 5 | [11 empty] | Average
Financial losses (MTHB/Day) |  |  | มูลค่าความเสียหายจากการขายไฟฟ้าให้ลูกค้าไม่ได้ (ลบ./วัน) | [5 empty] | < | 1 | 2 | - | 5 | 6 | - | 10 | 11 | - | 14 |  | ≥ | 15 | [9 empty] | 10 | 10 | bar: Test Date DD / to Score C
Equipment damage cost (MTHB) |  |  | มูลค่าความเสียหายของหม้อแปลงไฟฟ้า | [5 empty] | < | 2 | 2 | - | 4 | 5 | - | 7 | 8 | - | 10 |  | > | 10 | [9 empty] | 10 | 10 | bar: Test Date DD / to Score C
N-1 Criteria |  |  | แหล่งพลังงานไฟฟ้ามีกำลังสำรองหรือมีเครือข่ายที่เพียงพอกับความต้องการใช้ไฟฟ้าและสามารถจ่ายไฟได้แม้ว่าอุปกรณ์ตัวใดตัวหนึ่งหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของระบบเกิดชำรุดเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้ |  |  |  |  | Yes |  |  |  | - |  |  | - |  |  | - |  | No | [11 empty] | 10 | 10 | bar: Test Date DD / to Score C
Feeder Importance |  |  | ความสำคัญของหม้อแปลงไฟฟ้า แบ่งตามความสำคัญและการใช้งาน |  |  |  |  | Auxiliary |  |  |  | - |  | UAT |  |  |  | - |  | GSUT/Distribution |  |  | Test Date DD /: -; Score A: 5 | 10 | 50
Recovery Time (Week) |  |  | เวลาในการนำหม้อแปลงไฟฟ้ากลับเข้าระบบ | [5 empty] | < | 1 | 1 | - | 4 | 5 | - | 8 | 9 | - | 11 |  | ≥ | 12 | [9 empty] | 10 | 10 | bar: Test Date DD / to Score C
Network Stability |  |  | สเถียรภาพของระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า |  |  |  |  | ไม่กระทบกับสเถียรภาพของระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้า |  |  |  | - |  | กระทบกับสเถียรภาพของระบบส่งจ่ายกำลังไฟฟ้าเล็กน้อย ไม่สั่งปลดโหลดออกจากระบบ |  |  |  | - |  | กระทบกับสเถียรภาพของระบบอย่างมาก และหรือสั่งปลดโหลดบางส่วนออกจากระบบ |  |  | Score A: 5 | 15 | 75
Customer impact |  |  | ผลกระทบกับระบบไฟฟ้าของลูกค้า |  |  |  |  | ไม่กระทบกับลูกค้า |  |  |  | - |  | ไม่เกิดปัญหากับกระบวนการผลิตของลูกค้า (แรงดันไฟฟ้าไม่สเถียรชั่วคราว ไม่ปลดลูกค้าออกจากระบบ) | [5 empty] | เกิดผลกระทบกับกระบวนการผลิตของลูกค้าอย่างมาก (แรงดันไฟฟ้าตก ปลดลูกค้าออกจากระบบ) |  |  | Test Date DD /: -; Score A: 5 | 15 | 75
Image and Media Relations |  |  | ภาพลักษณ์และสื่อโซเชียล |  |  |  |  | ไม่กระทบกับภาพลักษณ์บริษัท |  |  |  | - |  | ภาพลักษณ์ของบริษัทเสียหายเล็กน้อย ได้รับการสอบถามจากชุมชนใกล้เคียง |  |  |  | - |  | ภาพลักษณ์ของบริษัทได้รับความเสียหายอย่างรุนแรงทั้งในสื่อและโซเชียลมีเดีย |  |  | Test Date DD /: -; Score A: 5 | 10 | 50
Enviroment |  |  | ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมขณะหม้อแปลงผิดปกติ |  |  |  |  | ไม่เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม (ไม่มีควันดำปกคลุมพื้นที่ ไม่มีน้ำมันหกรั่วไหล) |  |  |  | - |  | เกิดผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมเล็กน้อยสามารถควบคุมได้ (เกิดควันดำและหรือน้ำมันหกรั่วไหลเล็กน้อย สามารถควบคุมได้) |  |  |  | - |  | เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมบริเวณกว้าง ต้องใช้หน่วยงานภายนอกเพื่อควบคุม (เกิดไฟไหม้ มีควันดำเป็นบริเวณกว้าง และหรือมีน้ำมันหกรั่วไหลจำนวนมาก) |  |  | Test Date DD /: -; Score A: 5 | 5 | 25
Safety |  |  | ผลกระทบด้านความปลอดภัยขณะหม้อแปลงผิดปกติ |  |  |  |  | ไม่เกิดอันตรายต่อบุคคลและทรัพย์สิน (มีระบบป้องกันที่ดี อยู่ในพื้นที่ปิด มีระบบดับเพลิงครบ) |  |  |  | - |  | บุคคลบาดเจ็บเล็กน้อยและทรัพย์สินเสียหายบางส่วน (มีระบบป้องกันที่ดี มีระบบดับเพลิง พื้นที่บ้างส่วนเปิดโล่ง) |  |  |  | - |  | บุคคบบาดเจ็บสาหัสหรือเสียชีวิต ทรัพย์สินข้างเคียงได้รับความเสียหายอย่างหนัก (ระบบป้องกันไม่ดี พื้นที่ทุกส่วนเปิดโล่ง ไม่มีระบบดับเพลิง) |  |  | Test Date DD /: -; Score A: 5 | 5 | 25
Summary | [31 empty] | 100 | 68
Assess
Refresh